Wykaz urządzeń oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania czynności konserwacyjnych w/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „ konserwacja ”

- Wykaz urządzeń i instalacji objętych konserwacją:

  - centrala wentylacyjna VTS CLIMA zestaw CV-A4P/OH-266ZJ5/7-7/7-7 (nr fab. 8104-104-1306) przy ul. Grochowskiej 274

  - centrala wentylacyjna SWEGON GOLD 08C przy ul. Grochowskiej 274

  - wentylatory:

- dachowy DVS 225 EZ SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

- dachowy DVSI 355 DV SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

- dachowy TFSR 125XL SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

- dachowy TFSR 125XL SYSTEMAIR przy ul. Grochowskiej 274,

- dachowy WDJV 22,5 JUVENT przy ul. Podskarbińskiej 6,

- kanałowy RE28P ZIEHL-ABEGG z nagrzewnicą elektryczną SYSTEM AIR RB 60-30/27, 400 V, 50 Hz, 2700 W przy ul. Grochowskiej 274,

  - kurtyny powietrzne:

- Thermozone AC 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274,

- Thermozone AD 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274,

- Thermozone AD 200 FRICO przy ul. Grochowskiej 274.

- Zakres czynności podczas przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej VTS CLIMA:

- ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności, ocena prawidłowości pracy centrali),

- sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno – pomiarowej,

- wprowadzenie zmian w ustawieniach sterownika (m in. czas pracy, temperatura),

- kontrola i regulacja parametrów przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego i chłodniczego),

- sprawdzenie stanu technicznego i ewentualne czyszczenie nagrzewnicy,

- ocena stanu zespołowego wentylatora i ewentualna regulacja i czyszczenie (kontrola stanu zużycia łożysk oraz ich smarowanie, sprawdzenia naciągu pasów klinowych przekładni pasowej, regulacja i ewentualna wymiana pasów, czyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie stanu króćców elastycznych),

- kontrola stanu połączeń i izolacji elektrycznej, sprawdzenie działania elementów wykonawczych tj. siłowniki, zawory, przepustnice,

- kontrola zabezpieczeń i czujników temperatury,

- wykonanie pomiarów kontrolnych m.in. temperatury wydajności i spiętrzania, prądów pobierania,

- ocena stanu wymienników oraz czyszczenia lamel wymienników,

- utrzymanie porządku w pomieszczeniu 024B.

- Zakres czynności podczas przeglądu konserwacyjnego centrali wentylacyjnej SEWGON GOLD 08C:

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

- sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czyszczenie sekcji, stan króćców elastycznych,

- sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza,

- sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czyszczenie nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury,

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

- korekta programu i nastaw,

- ocena prawidłowości pracy centrali,

- bieżące przeszkolenie obsługi i przekazanie instrukcji efektywnego użytkowania.

- Przegląd konserwacyjny wentylatorów:

  - sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

  - czyszczenie wentylatora.

    - Przegląd konserwacyjny kurtyn powietrznych:

- sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

- czyszczenie wentylatora i nagrzewnicy.