Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „konserwacja”, a w szczególności:

- Przeglądów konserwacyjnych mających na celu utrzymanie w ruchu oraz kontrolę:

- urządzeń i armatury:

- w węźle cieplnym,

- w podrozdzielniach,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji ciepła technologicznego,

- zbiorników ciśnieniowych,

- kotłów gazowych wraz z instalacją,

- termy elektrycznej i podgrzewaczy wody,

- zestawu hydroforowego.

  - instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technologicznego, a w szczególności:

- smarowanie urządzeń mechanicznych,

- zabezpieczanie instalacji przed korozją i usuwanie ognisk korozji,

- uszczelnianie dławnic armatury,

- regulacja działania instalacji, urządzeń i utrzymywanie ich w czystości,

- kontrolę instalacji i odpowietrzników,

- kontrolę i regulację zaworów kulowych i grzejnikowych,

- usuwanie nieszczelności i zapowietrzeń instalacji,

- informowanie Zamawiającego o wystąpieniu usterek w pracy instalacji,

- kontrolę systemu opróżniania i nawadniania instalacji centralnego ogrzewania z pompą i zbiornikiem retencyjnym z inhibitorem korozji,

- korektę parametrów ciepła technologicznego dla centrali wentylacyjnej, zgodnie z sugestiami Konserwatora systemów klimatyzacji i wentylacji,

- szczegółową kontrolę przed okresem zimowym węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody, w przypadku wątpliwości, co do ich sprawności – opracowanie opinii na temat ich stanu przez właściwego specjalistę branżowego, stanowiącą później wytyczne dalszego postępowania,

- uruchamianie i wyłączanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

  - węzła cieplnego i podrozdzielni centralnego ogrzewania, a w szczególności :

- kontrolę i kalibrację urządzeń automatyki,

- usuwanie nieszczelności w połączeniach kołnierzowych i armaturze,

- kontrolę działania zaworów spustowych, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych,

- kontrolę stanu izolacji cieplnej rurociągów i wymienników ciepła,

- wykonanie czyszczenia odmulaczy przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu sezonu grzewczego,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zauważonych wadach i usterkach w układzie pomiarowo – rozliczeniowym (np. zerwanie plomb),

- utrzymywanie pomieszczenia węzła i podrozdzielni w czystości,

- aktualizacja instrukcji obsługi węzła cieplnego,

- udziale i współpracy w badaniach dozorowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- informowaniu i zawiadamianiu Urzędu Dozoru Technicznego o awariach i wypadkach związanych z ciśnieniowymi naczyniami wzbiorczymi, oraz zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych do węzła cieplnego po awarii (wypadku) do czasu przybycia rzeczoznawców UDT.

  - kotłowni gazowych, a w szczególności:

- dwa razy w roku kontroli szczelności przyłącza gazowego potwierdzona stosownymi protokołami,

- uruchamianiu i wyłączaniu instalacji centralnego ogrzewania w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

- kontroli i kalibracja urządzeń kotłowni,

- dwa razy w roku kontroli szczelności urządzeń i instalacji gazowych w tym szczelności przejść przez przegrody zewnętrzne (ściany fundamentowe) potwierdzona stosownymi protokołami,

- jeden raz w roku (przed okresem grzewczym) wykonaniu przeglądów konserwacyjnych kotłów gazowych przez osobę posiadająca autoryzację firmy De Dietrich zgodnie z instrukcjami instalowania i obsługi,

- udziale i współpracy w badaniach dozorowych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego,

- informowaniu i zawiadamianiu Urzędu Dozoru Technicznego o awariach i wypadkach związanych z kotłem gazowym centralnego ogrzewania oraz ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym, oraz zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych do kotłowni po awarii (wypadku) do czasu przybycia rzeczoznawców UDT,

- utrzymywaniu pomieszczeń kotłowni gazowych w czystości.

- instalacji wewnętrznej wodociągowej wody zimnej, wody ciepłej, wewnętrznej ppoż., kanalizacyjnej dla ścieków bytowo – gospodarczych i dla ścieków deszczowych, a w szczególności:

- uzupełnianiu szczeliwa w dławicach zaworów,

- regulacji zbiorników płuczących misek klozetowych,

- oczyszczaniu i przepychanie kratek ściekowych, syfonów do pierwszej odnogi,

- konserwacji instalacji i zaworów hydrantowych ppoż., oraz zestawu hydroforowego instalacji ppoż.,

- sprawdzenie działania (jeden raz roku) poprawności działania zestawu hydroforowego instalacji ppoż.,

- uszczelnianiu rewizji na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

- kontroli i czyszczeniu znajdujących się na dachu odpływów deszczowych i koryt dachowych,

- monitoringu gromadzenia się osadów w instalacji poziomów kanalizacyjnych,

- uzupełnieniu uszczelnień w kielichach rur bez względu na rodzaj uszczelnień,

- udrażnianiu wentylacji kanalizacyjnej i deszczowej (wywiewek),

- konserwacji zaworów burzowych.

- Czyszczenia urządzeniami próżniowo–ciśnieniowymi oraz sprężynami elektrycznymi z posuwem i zwijarką pionów i poziomów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w budynku Urzędy przy ul. Grochowskiej 274 tj.:

- poziomów kanalizacyjnych o średnica 150 mm, 30 mb każdy - 2 szt.,

- pionów kanalizacji wewnętrznej o średnica 100 mm, wyprowadzonych na dach (5 kondygnacji), 21 mb każdy – 6 szt.,

- pionów kanalizacji wewnętrznej o średnica 80 mm, wyprowadzone na III piętro, 20 mb każdy – 2 szt.,

- pionów deszczowych wewnętrznych o średnicy 100 mm, (5 kondygnacji), 21 mb każdy – 10 szt.,

- wpustów uliczne z przykanalikami – 9 szt.,

- studzienek ściekowych ulicznych – 10 szt.,

- zaworów burzowych – 9 szt.