Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „ konserwacja ”, a w szczególności:

- Świadczenia napraw polegających na:

- przybyciu Wykonawcy na teren obiektu w terminie 1 godziny od chwili zgłoszenia zlecenia naprawy i wykonania jej w terminie 12 godzin od zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku zgłoszenia zlecenia naprawy przez Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu,

- przybyciu na teren obiektu w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia zlecenia naprawy i wykonania jej w terminie 12 godzin od zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przypadku zgłoszenia zlecenia naprawy przez Zamawiającego po godzinach pracy Urzędu,

- wykonywania na bieżąco napraw wynikających z zadziałania zabezpieczeń w rozdzielniach piętrowych i rozdzielni głównej,

- wymianie uszkodzonych zabezpieczeń  w rozdzielni głównej i rozdzielniach piętrowych,

- wymianie uszkodzonych gniazd wtykowych 220V (instalacji ogólnej i komputerowej) i 220V/380V wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych, opraw oświetleniowych, wyłączników, przełączników, puszek i źródeł światła,

- przecieraniu obudów (kloszy opraw oświetleniowych podczas wymiany źródeł światła),

- wyminie uszkodzonych źródeł światła w latarniach,

- wykrywaniu  i naprawie uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych.

  - Miesięcznego przegląd konserwacyjny polegającego na:

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych, a w szczególności:

- sprawdzaniu i usuwaniu usterek,

- przeprowadzeniu co miesięcznego testu wyłączników różnicowo prądowych poprzez naciśnięcie przycisku „test”,

- czyszczeniu zacisków,

- dokręcaniu przewodów,

- zachowaniu czystości wewnątrz tablicy,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności wypustów oświetleniowych,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności wyłącznika głównego,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności wyłącznika siłowego,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności instalacji zasilania systemów bezpieczeństwa,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności instalacji zasilającej zestaw hydroforowy,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności instalacji zasilającej urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności instalacji zasilającej dźwigi osobowe (do szaf sterujących),

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności instalacji odgromowej, a w szczególności:

- sprawdzeniu stanu połączeń i stwierdzeniu czy nie występują przerwy w przewodach i złączach urządzenia.

- sprawdzaniu czy żadna część nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi,

- sprawdzaniu czy wszystkie połączenia z uziomem są nienaruszone,

- sprawdzaniu czy wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych i wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nienaruszone,

- sprawdzaniu czy nie ma żadnych znaków uszkodzeń LPS i urządzeń ograniczających przepięcia (SPD) lub chroniących je bezpieczników,

- sprawdzaniu połączeń wyrównawczych we wnętrzu obiektu.

- kontroli stanu technicznego i utrzymaniu w sprawności latarń, a w szczególności:

  - zapewnieniu właściwego stanu technicznego zgodnego z obowiązującym przepisami sieci zasilającej latarnie,

  - oznakowaniu i zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych wnęk słupowych,

  - oznakowaniu wg zasad ustalonych z Zamawiającym obwodów i faz we wnękach słupowych oraz slupów oświetleniowych

- prowadzeniu nadzoru nad elektronarzędziami użytkowanymi w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe (w szczególności w warsztacie - prowadzenie książki przeglądów) oraz nad sprzętem AGD będącym na stanie Urzędu oraz wystawianiu opinii na wniosek Zamawiającego oraz wypełnianiu kartotek elektronarzędzia (2 razy w roku),

- zachowaniu czystości w pomieszczaniu rozdzielni głównej niskiego napięcia,

- aktualizowaniu dokumentacji po wykonanych pracach realizowanych w ramach umowy.

- Rocznego przeglądu konserwacyjnego polegającego na :

- przeprowadzeniu testu głównego wyłącznika prądu ppoż.,

- przeprowadzeniu testu oświetlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem czasu działania akumulatorów w oprawach awaryjnych.