- Wykaz urządzeń, ich lokalizacja oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania przeglądów konserwacyjnych w/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „konserwacja”

- Wykaz urządzeń (urządzenia umiejscowione są na płaskim dachu oraz na elewacji budynku na wysokości do 2,5 m):

- systemów klimatyzacyjnych typu split:

  - SAMSUNG - 5 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - GREE - 2 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - DAIKIN - 1 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - NORDCOOL – 3 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - LG – 2 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - ARTEL – 6 szt. w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - ATREL - 2 szt. (jednostki naścienne – skraplacz i parownik w jednym urządzeniu) w budynku przy ul. Podskarbińskiej 6,

- systemów klimatyzacyjnych typu multisplit:

  - SAMSUNG – 37 szt. parowników i 10 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - McQuay – 6 szt. parowników i 2 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274,

  - NORDCOOL – 19 szt. parowników i 7 szt. skraplaczy w budynku przy ul. Grochowskiej 274.

- centrala wentylacyjna VTS CLIMA zestaw CV-A4P/OH-266ZJ5/7-7/7-7 (nr fab. 8104-104-1306) przy ul. Grochowskiej 274,

- centrala wentylacyjna SWEGON GOLD 08C przy ul. Grochowskiej 274,

- kurtyny powietrzne:

- Thermozone AC 200 FRICO - 1 szt. przy ul. Grochowskiej 274,

- SONNINGER E150 – 4 szt. przy ul. Grochowskiej 274.

- Zakres czynności:

- podczas przeglądu systemów klimatyzacyjnych (przed przystąpieniem do dezynfekcji i odgrzybiania parowników Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Kartę Charakterystyki Substancji oraz Atest Higieniczny używanych preparatów):

    - sprawdzenie stanu wentylatorów i sprężarek,

    - sprawdzenie elementów konstrukcyjnych parowników i skraplaczy,

    - sprawdzenie połączeń przewodów elektrycznych.

    - sprawdzenie zaworów, czujników,

    - sprawdzenie poprawności działania systemów klimatyzacyjnych,

    - sprawdzenie szczelności przejść przewodów elektrycznych chłodzących i skroplin przez dach oraz ściany zewnętrzne,

    - uszczelnienie przejść przewodów przez dach oraz ściany w przypadku powstania nieszczelności,

    - sprawdzenie systemów automatycznego sterowania,

    - dezynfekcja i odgrzybianie parownika,

    - czyszczenie obudowy i filtrów parownika,

    - kontrola i czyszczenie instalacji odpływu skroplin,

    - czyszczenie lameli wymiennika jednostki zewnętrznej (skraplacza),

    - czyszczenie łopatek wentylatora skraplacza,

    - pomiar wydajności chłodniczej, ciśnienia, obiegu czynnika chłodniczego,

    - kontrola stanu izolacji termicznej instalacji freonowej,

    - próba szczelności (w urządzeniach objętych obowiązkiem rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów zgodnie z jednią z przyjętych tam metod badania szczelności) - wykonanie raz w roku do 31.05.2019 r.

- podczas przeglądu centrali wentylacyjnej VTS CLIMA:

- ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności, ocena prawidłowości pracy centrali),

- sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno – pomiarowej,

- wprowadzenie zmian w ustawieniach sterownika (m in. czas pracy, temperatura),

- kontrola i regulacja parametrów przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego),

- sprawdzenie stanu technicznego i ewentualne czyszczenie nagrzewnicy,

- ocena stanu zespołowego wentylatora i ewentualna regulacja i czyszczenie (kontrola stanu zużycia łożysk oraz ich smarowanie, sprawdzenia naciągu pasów klinowych przekładni pasowej, regulacja i ewentualna wymiana pasów, czyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie stanu króćców elastycznych),

- kontrola stanu połączeń i izolacji elektrycznej, sprawdzenie działania elementów wykonawczych tj. siłowniki, zawory, przepustnice,

- kontrola zabezpieczeń i czujników temperatury,

- wykonanie pomiarów kontrolnych m.in. temperatury wydajności i spiętrzania, prądów pobierania,

- ocena stanu wymienników oraz czyszczenia lamel wymienników.

- podczas przeglądu centrali wentylacyjnej SEWGON GOLD 08C:

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

- sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czyszczenie sekcji, stan króćców elastycznych,

- sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza,

- sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czyszczenie nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury,

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

- wymiana presostatu,

- korekta programu i nastaw,

- ocena prawidłowości pracy centrali,

- podczas przeglądu kurtyn powietrznych:

- sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

- czyszczenie wentylatora i nagrzewnicy.