Wykaz urządzeń oraz zakres czynności

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonywania czynności konserwacyjnych n/w instalacji i urządzeń w sposób zgodny z powszechnie przyjętym w profesjonalnym obrocie terminem „konserwacja” oraz „ przegląd gwarancyjny”.

- Wykaz urządzeń objętych konserwacją:

- systemy klimatyzacyjne typu VRF i VRV:

- system VRF FUJITSU: jednostka zewnętrzna AJX162LALBH/R000618 +jednostki wewnętrzne 14 szt.,

- system VRF FUJITSU: jednostka zewnętrzna AJX126LALBH/R000788 +jednostki wewnętrzne 15 szt.

- system VRF FUJITSU jednostka zewnętrzna AJX108LALBH/R000344 +jednostki wewnętrzne 12 szt.

- system VRV III DAIKIN: jednostka zewnętrzna RXYQ12P7 + jednostki wewnętrzne: 7 szt. FXZQ20M8; 5 szt. FXZQ20M8,

- system VRV III DAIKIN: jednostka zewnętrzna RXYQ8P7 + jednostki wewnętrzne: 8 szt. FXZQ20M8,

- system VRF LENNOX: jednostka zewnętrzna LV-HO280-I4M +jednostki wewnętrzne: 1 szt. LV-  UHS36-I4T; 1 szt. LV-UHS28-I4T; 11 szt. LV-UHS22I4T,

- system VRF LENNOX: jednostka zewnętrzna LV-HO260-I4M+ jednostki wewnętrzne: 12 szt. LV-UHS22I4T),

- system VRF MITSUBISCHI: jednostka zewnętrzna PUHY-P350YKB + jednostki wewnętrzne 17 szt. PKFY-P25VBM-E;

- systemy klimatyzacyjne typu SPLIT:

- SAMSUNG - 5 szt.,

- GREE - 2 szt.,

- DAIKIN - 1 szt.,

- NORDCOOL – 3 szt.,

- LG – 2 szt.,

- ARTEL – 6 szt.;

- systemy klimatyzacyjne typu MULTISPLIT:

- SAMSUNG – 37 szt. parowników i 10 szt. skraplaczy,

- McQuay – 6 szt. parowników i 2 szt. skraplaczy,

- NORDCOOL – 19 szt. parowników i 7 szt. skraplaczy;

- urządzenia wentylacyjne:

- centrala wentylacyjna VTS CLIMA zestaw CV-A4P/OH-266ZJ5/7-7/7-7 (nr fab. 8104-104-1306),

- centrala wentylacyjna SWEGON GOLD 08C,

- kurtyny powietrzne: Thermozone AC 200 FRICO - 1 szt., SONNINGER E150 – 4 szt.;

- Zakres prac:

- czynności podczas przeglądów systemów klimatyzacyjnych typu VRF, VRV, split i multuisplit:

- oględziny ogólne urządzeń,

- sprawdzenie parametrów pracy systemów przy użyciu narzędzia i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego za pomocą narzędzi serwisowych przeznaczonych do dla każdego typu urządzenia,

- uzupełnienie otuliny na przewodach chłodzących,

- inne (zgodne z zaleceniami producenta),

- wykrywanie i usuwanie uszkodzeń i nieprawidłowości,

- kontrola funkcjonowania instalacji i urządzeń,

- niedopuszczanie do powstawania awarii,

- wprowadzanie zmian pracy systemów (programowanie sterownika),

- zgłaszanie Zamawiającemu wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i usterki,

- utrzymanie miejsca zainstalowania jednostek zewnętrznych w należytym porządku,

- wykonanie próby szczelności systemów objętych obowiązkiem wykonania metodami określonymi w Centralnym Rejestrze Operatorów;

- czynności podczas czyszczenia i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych (VRF, VRV, split i multuisplit (przed przystąpieniem do dezynfekcji jednostek klimatyzacyjnych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Kartę Charakterystyki Substancji oraz Atest Higieniczny używanego preparatu):

- czyszczenie parowników i skraplaczy,

- czyszczenie filtrów powietrza,

- czyszczenie odpływów skroplin w tym syfonów instalacyjnych,

- dezynfekcja, odgrzybianie,

- pomiary ilości, prędkości i temperatury powierza przepływającego przez parownik (test urządzenia) oraz ewentualna regulacja;

- czynności podczas przeglądów centrali wentylacyjnej VTS CLIMA:

- ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności, ocena prawidłowości pracy centrali),

- sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno – pomiarowej,

- wprowadzenie zmian w ustawieniach sterownika (m in. czas pracy, temperatura),

- kontrola i regulacja parametrów przepływu powietrza przez centralę klimatyzacyjną (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego),

- sprawdzenie stanu technicznego i ewentualne czyszczenie nagrzewnicy,

- ocena stanu zespołowego wentylatora i ewentualna regulacja i czyszczenie (kontrola stanu zużycia łożysk oraz ich smarowanie, sprawdzenia naciągu pasów klinowych przekładni pasowej, regulacja i ewentualna wymiana pasów, czyszczenie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora, sprawdzenie stanu króćców elastycznych),

- kontrola stanu połączeń i izolacji elektrycznej, sprawdzenie działania elementów wykonawczych tj. siłowniki, zawory, przepustnice,

- kontrola zabezpieczeń i czujników temperatury,

- wykonanie pomiarów kontrolnych m.in. temperatury wydajności i spiętrzania, prądów pobierania,

ocena stanu wymienników oraz czyszczenia lamel wymienników;

- czynności podczas przeglądów podczas przeglądu centrali wentylacyjnej SEWGON GOLD:

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej,

- sekcja wentylatora - kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy silnika, wirnika, łożysk, czyszczenie sekcji, stan króćców elastycznych,

- sekcja filtrów – stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystość sekcji filtrów i przepustnicy oraz wymiana filtrów powietrza,

- sekcja nagrzewnicy – sprawdzenie poprawności działania wymiennika, kontrola przepływu powietrza, czyszczenie nagrzewnicy, kontrola poprawności działania zabezpieczeń, czujników temperatury,

- układ zasilania i sterowania – test automatyki, kontrola stanu połączeń oraz izolacji elektrycznej, sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory i przepustnice,

- wymiana presostatu,

- korekta programu i nastaw,

- ocena prawidłowości pracy centrali,

- czynności podczas przeglądu kurtyn powietrznych:

  - sprawdzenie stanu technicznego (stanu mocowań, połączeń elektrycznych, ocena prawidłowości pracy) i ewentualne dokręcenie i regulacja,

  - czyszczenie wentylatora i nagrzewnicy.