Zakres czynności konserwacyjnych

Celem przeglądów konserwacyjnych dwóch producent dźwigów osobowych firmy Hydromach, rok produkcji – 2000, udźwig – 500 kg, liczba przystanków – 5 oraz platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych firmy VIMEC – V64, rok produkcji -2004, udźwig – 230 KG, liczba przystanków – 2 jest zapewnienie ze względu na bezpieczeństwo użytkowników sprawnego działania urządzeń dźwigu i platformy pochyłej przyschodowej dla osób niepełnosprawnych oraz regulacja, smarowanie, jak również wykonywanie napraw bieżących.

1. ZAKRES PRZEGLĄDU BIEŻĄCEGO

- MASZYNOWNIA:

- 	sprawdzenie jakości i poziomu oleju w przekładni wyciągarki oraz 	szczelności na wale   wejściowym i poboru prądu przez silnik ( pomiar ),

-  kontrola zagłębienia lin i oględziny stanu rowków klinowych tarczy 	ciernej wyciągarki

- 	sprawdzenie grubości okładzin ciernych i współdziałania luzownika wyciągarki z hamulcem,

-  kontrola pracy wciągarki - ocena poziomu hałasu, drgań i wibracji,

-  sprawdzenie napięcia fazowego, przewodowego i sterowego,

-  kontrola działania wyłącznika głównego,

-  sprawdzenie przewodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń,

- dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych w miejscach połączenia łączników obwodów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu styków i przekaźników,

- utrzymanie porządku czystości w maszynowni,

- zapewnienie dostępności w maszynowni:

- instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji dźwigu,

- ideowego i montażowego schematu połączeń elektrycznych,

- schematu i opisu ryglowania,

- klucza do awaryjnego otwierania drzwi przystankowych,

- zacisku na liny koła ciernego,

- dziennika konserwacji dźwigu,

- tabliczki z napisem „ Przed przystąpieniem do pracy przy dźwigu 	wyłączyć wyłącznik  główny ”,

2). KABINA I RAMA KABINOWA:

- 	sprawdzenie stanu lin nośnych i ich zamocowań oraz krążków linowych 	i zabezpieczeń przed wypadnięciem liny z rowka,

-	sprawdzenie stanu prowadników kabinowych i luzów na prowadnicach 	oraz stanu ich smarowania,

-	wykonanie dwóch jazd w górę i dół,

-	sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,

-	sprawdzenie działania elementów kasety dyspozycji, jeżeli zachodzi konieczność wymiana uszkodzonego elementu,

-	sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny - oświetlenie, instrukcja 	obsługi,

-	sprawdzenie działania drzwi kabinowych i fotokomórek,

-	oczyszczenie, konserwacja i regulacja drzwi automatycznych,

-	sprawdzenie działania interkomów.

3). SZYB:

-	sprawdzenie drzwi przystankowych - działania łączników i rygli, 	regulacja, smarowanie,

-	sprawdzenie działania kaset wezwań, jeżeli zachodzi konieczność wymiana uszkodzonego elementu,

-	sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów,

-	sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych,

-	sprawdzenie stanu mocowania instalacji elektrycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan instalacji ochronnej,

-	sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu,

-	sprawdzenie napędu drzwi automatycznych, stanu rygli i ryglowania oraz oczyszczenie i konserwacja prowadzenia drzwi  automatycznych,

4). PODSZYBIE

-	sprawdzenie działania łącznika obciążki oraz stanu napięcia liny 	ogranicznika prędkości,

-	kontrola pracy ogranicznika prędkości,

-	sprawdzenie mocowania sprężyn zderzaków,

-	sprawdzenie działania wyłącznika sterowania „STOP”.

5). PLATFORMA POCHYŁA PRZYSCHODOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

-	przegląd urządzeń zabezpieczających – sprawdzenie, czy urządzenia zabezpieczające przed kolizją i przyciśnięciem zatrzymują platformę, 	gdy natrafi ona na przeszkodę i czy pozwala ona na ruch wsteczny,

-	przegląd hamulca elektromagnetycznego – sprawdzenie, czy 	elektromagnetyczny hamulec zatrzyma platformę pod pełnym 	obciążeniem przed zadziałaniem wyłącznika krańcowego,

-	przegląd układu napędowego – sprawdzenie, czy zęby koła trakcyjnego 	i nylonowe rolki podbierające nie są zużyte lub uszkodzone. 	Sprawdzenie zużycie łańcucha i napinacza,

-	przegląd ogranicznika prędkości – sprawdzenie, czy urządzenie 	chwytne ogranicznika działa prawidłowo bez nadmiernego tarcia lub 	luzu i właściwie wyzwala mikro-wyłącznik,

-	sprawdzenie stabilności toru jezdnego – sprawdzenie wszystkich śrub i punktów kotwienia oraz inne elementy mocujące,

-	sprawdzenie wszystkich ruchomych części oraz osłon,

-	sprawdzenie poprawności działania przycisku awaryjnego STOP,

-	czyszczenie obudowy platformy i utrzymanie jej w czystości.

2. ZAKRES PRZEGLĄDU GŁÓWNEGO

Zakres przeglądu powinien obejmować czynności z przeglądu bieżącego oraz dodatkowo :

- MASZYNOWNIA

- kontrola stanu luzów w przekładni wyciągarki

- wymiana zbyt cienkich okładzin ciernych szczęk hamulcowych 			 wyciągarki i regulacja symetrii ich natarcia,

- wymiana zużytego oleju w wyciągarce - odpowiednio do potrzeb 			         wynikających z oceny jego jakości i czasu pracy,

- dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów 	      	         elektrycznych,

- sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć,

- uzupełnienie zniszczonych oznaczeń na listwach zaciskowych 			         aparatów elektrycznych oraz odkurzenie wnętrza szaf  sterowniczych,

- sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i w razie potrzeby 			        wymiana na nowe,

- uzupełnienie brakującej dokumentacji jaka powinna znajdować się 		              w maszynowni.

- KABINA

-	sprawdzenie stanu oraz mocowania do ramy chwytaczy kabinowych,

-	oczyszczenie kabiny z zewnątrz, w przypadku stwierdzenia szczelin na połączeniu ścian kabiny z dachem należy dokręcić śruby,

-	oczyszczenie i konserwacja części ruchomych wyłącznika krańcowego łączników bezpieczeństwa,

-	oczyszczenie styków aparatów elektrycznych oraz dokręcenie w nich zacisków łączeniowych,

-	oczyszczenie kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów,

-	sprawdzenie mocowania kabla zwisowego,

-	oględziny ramy kabinowej oraz połączeń zwieszenia lin nośnych,

- SZYB

- oczyszczenie ścian i wszystkich elementów szybu ( z kurzu, pyłu, 	pajęczyn itp.),

-	sprawdzenie działania ogranicznika prędkości .

-	sprawdzenie i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub 	mocujących prowadnice,

-	sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek,

-	oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów do aparatów 	elektrycznych,

-	dokręcenie zacisków instalacji ochronnej.

- PODSZYBIE

- oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania.

- oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych.

- PLATFORMA POCHŁA PRZYSCHODOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-	przegląd układu sterowania,

- sprawdzenie poprawność działania poprzez uruchomienie wszystkich funkcji urządzenia,

-	przegląd instalacji elektrycznej – sprawdzenie wszystkich elementów elektrycznych: przekaźników, mikro-wyłączników, przewodów 	zasilających.

- WSPÓŁPRACA KONSRRWATORA Z URZĘDEM DOZORU TECHNICZNEGO

-   udział w badaniach dozorowych dźwigu i platformy,

-	właściwe przygotowanie dźwigu i platformy do badań dozorowych 	polegające na:

-	przygotowaniu Książek Rewizji dźwigu i platformy, Dziennika Konserwacji, protokołów z pomiarów elektrycznych,

-	wykonaniu wszystkich zaleceń z poprzednich badań (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym),

-	przygotowaniu odpowiedniego obciążenia (jeżeli badania tego wymagają),

-	udzieleniu wszelkiej pomocy rzeczoznawcy podczas badania dźwigu i platformy (dostarczenia narzędzi, przyrządów pomiarowych, ubrań roboczych, lamp przenośnych itp.),

-	informowaniu i zawiadamianiu Urzędu Dozoru Technicznego o awariach i wypadkach związanych z dźwigiem i platformą.