Dane funkcjonalne  przedmiotu zamówienia

REMONTY  OŚWIETLENIA

ULIC  GMINNYCH

1. Dane wyjściowe.

Napięcie zasilania                               230V/400V   50Hz

- 2. Instalacje elektryczne.

- Instalacje we wszystkich słupach oświetleniowych wykonać przewodami zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wewnątrz słupa. Zastosować tabliczki przyłączeniowe TB-1. Kable zasilające YKYżo 5x25mm2 na całej długości ułożyć w rurach osłonowych φ 110. Instalacja nowych słupów musi być włączona do istniejącej sieci oświetleniowej miejskiej.

- -    45316110-9         Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (wiodący)

| - 71322000-1 - 71332000-4 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej Geotechniczne usługi inżynieryjne |
| --- | --- |
| - 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| - 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| - 45232200-4 | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych |

- 3. Przedmiot i zakres robót.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdej z ulic gminnych wskazanych w opisie przedmioty zamówienia:

  - projekt wykonawczy w 3 egz.,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3 egz.,

  - przedmiary robót w 3 egz.,

  - dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD w formacie pdf. i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robót w formacie ath.) w 2 egz.,

- dokumentacja projektowa posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, jakiemu ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz będzie zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną.

- Demontaż wskazanych szaf sterowniczych OS, kabli zasilających, starych słupów betonowych i opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznej słupa oraz złącza słupowego.

- Montaż nowych szaf sterowniczych (kompletnych), ułożenie w rurach osłonowych kabla zasilającego, montaż słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci oświetleniowej,  montaż wysięgników i opraw oświetleniowych LED wraz z wykonaniem nowej instalacji zasilającej oprawę, montaż niezbędnych skrzynek podziałowych  oraz  odtworzenie nawierzchni.

- Na każdej z ulic osiedla (zadania) należy wszystkie oznaczone przejścia dla pieszych doświetlić latarniami o wysokości słupa ok. 6m z oprawami LED. Na poziomie powierzchni drogi średnia wielkość natężenia oświetlenia > 60Lx  (typ oprawy i słupa uzgodnić z Zamawiającym).

- Zdemontowane słupy, oprawy, kable oraz osprzęt elektryczny należy zutylizować na koszt Wykonawcy, po porozumieniu się z konserwatorem oświetlenia dzielnicy.

- Wykonać pomiary i dostarczyć protokoły pomiarów oporności izolacji kabli zasilających, przed rozpoczęciem prac montażowych i po ich zakończeniu.

- Wymagane dane techniczne i konstrukcyjne nowego słupa i oprawy:

- •  Słup aluminiowy, cylindryczno-stożkowy,

- o	    anodowany,

- o	o dolnej krawędzi wnęki na wysokości  600mm od podstawy słupa, wnęka wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do złącza słupowego,

- o	  na tylnej ściance wnęki musi być przyspawana szyna aluminiowa do   zamontowania złącza słupowego,

- o	  zabezpieczony elastomerem  w kolorze słupa do  dolnej  krawędzi wnęki,

- o	powierzchnia elastomeru musi być pomalowana farbą odporną na działanie  promieni UV- dobraną do koloru słupa,

- o	  wysokość słupa 9m,

- o	  musi posiadać kategorię bezpieczeństwa biernego 100 NE 2,

- o	  spełniający parametry wytrzymałościowe dla ciężaru opraw do 15 kg.

- •  Złącze słupowe.

- •  Wysięgnik aluminiowy, jednoramienny 1,5m, realizujący zawieszenie oprawy na h=9m,

- -  anodowany w kolorze słupa.

- •   Fundament do słupa h=9m.

- •   Oprawa umożliwiająca montaż pionowy lub poziomy,

- o	wykonana z aluminium zabezpieczona powłoką anodowaną lub malowana proszkowo,

- o	dwukomorowa (rozszczelnienie komory elektrycznej nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej), zabezpieczona płaską szybą,

- o   klasa szczelności IP 66 dla modułu optycznego,

- o	sprawność oprawy nie może być mniejsza niż 85%,

- o	barwa neutralna - biała,

- o	musi być wyposażona w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym,

- o	układ zasilający musi zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu min. 10kV,

- o	panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych,

- o	spadek strumienia świetlnego źródeł max. 20% po 100 000 h,

- o	efektywność świetlna oprawy po stratach nie mniej niż 100L/W,

- o	maksymalny pobór mocy oprawy LED  do  80W – strumień świetlny min. 8000 lm,

- o	przystosowana do pracy w zakresie temperatur -400C - +450C,

- o	w klasie efektywności energetycznej A++,

- o	musi posiadać oznaczenie WE na znak CE potwierdzony stosownym certyfikatem i być zgodna z obowiązującą normą,

- o	w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe,

- o   musi posiadać certyfikat ENEC lub innego niezależnego laboratorium,

- o   musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z normą IEC – EN 62471-1.

- •	Nowa instalacja elektryczna, zasilająca oprawy w słupie.

- Zaproponowane oprawy mają charakteryzować się jednolitą powierzchnią w części górnej (brak radiatora umieszczonego na zewnątrz), co wpływa na utrudnienie w zbieraniu się zanieczyszczeń ze środowiska.

- Zastosowane słupy oraz oprawy muszą zapewnić natężenie oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Oprawy muszą być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi.

- Kabel zasilający na całym odcinku musi być ułożony w rurach osłonowych.

- Szafy sterownicze (OS) muszą być montowane kompletne, zgodne z wymaganiami Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy.

- Warunki oświetlenia oraz obliczenia fotometryczne dla danej drogi muszą zostać ustalone przez Oferenta na etapie opracowywania koncepcji dokumentacji projektowej.

- Po wykonaniu prac dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w standardzie zgodnym z wymogami Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawa wraz z protokołami pomiarów natężenia oświetlenia nowych opraw oraz protokołami pomiarów  ochrony przeciwporażeniowej  instalacji elektrycznej w nowych słupach.

- Osiedla Dzielnicy Praga-Południe wraz z wykazem przewidzianych do remontu oświetlenia ulic gminnych i  orientacyjnym zakresem prac remontowych do wyceny:

- Osiedle Grochów Kinowa – część I:

- ulica Rozłucka; długość trasy kabla ok. 520mb, latarń 22 sztuki, wymiana OS 1041; przejść dla pieszych – 0,

- ulica Walewska: długość trasy kabla ok. 310mb, latarń 13 sztuk,

wymiana OS  1305 ; przejść dla pieszych - 2 ,

- Osiedle Grochów Południowy – część II:

-  ulica Koprzywiańska; długość trasy kabla ok. 610mb, latarń 24 sztuki, wymiana OS 1371; przejść dla pieszych – 2,

-   ulica Ostrołęcka; długość trasy kabla ok. 420mb, latarń 17 sztuk,

wymiana OS  1006, przejść dla pieszych -   2,

- Osiedle Grochów Północny – część III:

- ulica Boremlowska na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Wspólna Droga; długość trasy kabla ok. 580mb, latarń 24 sztuki, wymiana OS 1304; przejść dla pieszych - 1

- ulica Kordeckiego na odc. od ul. Garwolińskiej do pl. Szembeka; długość trasy kabla ok. 780mb, latarń 32 sztuki, wymiana OS 1311;

przejść dla pieszych – 5,

- Osiedle Saska Kępa – część IV;

- ulica Ateńska; długość trasy kabla ok. 440mb, latarń 18 sztuk, wymiana OS 1393 i OS 1008; przejść dla pieszych – 3,

-  ulica Libijska; długość trasy kabla  ok. 560, latarń 24 sztuk,

przejść dla pieszych  -   0.

Dla każdej z ulic trzeba uzyskać pozytywną opinię Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej, dla zaproponowanych urządzeń.

Dla każdej z ulic trzeba wykonać dokumentację projektową przebudowy oświetlenia, na etapie opracowywania koncepcji uzyskać pozytywną opinię przedstawiciela Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe.

Dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia musi zostać uzgodniona w Zarządzie Dróg Miejskich m.st. Warszawa.

4. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:

- posadowienia wysokościowego fundamentów słupów latarń,

- słupów latarń i opraw oświetleniowych,

- kablowej linii zasilającej,

- instalacji elektrycznej słupów,

- użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych elementów obiektu,

- wykonania robót i dokładności montażu,

- prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz poprawności połączeń,

- odtworzenia nawierzchni.

Szczegóły zastosowanych rozwiązań i urządzeń - muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego (Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe) w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w koncepcji dokumentacji projektowej.

W trakcie czynności odbiorowych, Zamawiający ma prawo losowo wskazać 10% zamontowanych opraw, które należy zdemontować i przekazać do wskazanego przez Zamawiającego krajowego laboratorium, celem potwierdzenia, iż zastosowane oprawy spełniają wymagania specyfikacji.

Całkowite koszty demontażu, transportu i badania pokrywa Wykonawca.

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania robót tymczasowych; organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie mienia osób trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp.

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy uporządkować teren budowy i teren przyległy. Chodniki, teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z  zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) oraz poddać pracom naprawczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentację powykonawczą.

6. Postanowienia końcowe

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz remont instalacji oświetlenia ulicy w aspekcie zgodności z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej,

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,

- koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z zatwierdzonej koncepcji prowadzenia robót,

- koszty uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień itp.,

- koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

- koszty ewentualnych badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót,

- koszty badań i pomiarów (w tym ewentualnych badań laboratoryjnych opraw oświetleniowych) w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia,

- koszty odtworzenia nawierzchni.

7. Klauzule społeczne

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art.  29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizującego prace w terenie (na każde z osiedli niezależnie) w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) – zatrudnionych na stanowiskach: elektromonter, brukarz lub operator sprzętu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wykonawca do składanej faktury VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturą złożoną Zamawiającemu.

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami  określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.

- Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie podatku czy składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia).

- Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia Zamawiającemu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

- Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt  9.

Wykonawca przedstawi w dniu odbioru prac umownych dokumentację powykonawczą oświetlenia, w standardzie zgodnym z wymaganiami ZDM Warszawa.